
通化师院分院教学楼用电梯相关要求

	序号
	电梯规格及型号
	计量单位
	数量

	1
	无齿轮有机房800kg 1.0m/s 6层/6站
	部
	1


	电梯相关参数

	 基本要求
	货物名称：微机控制无齿轮永磁同步电梯

	
	载重：800kg

	
	速度：1.0m/s 

	
	服务层站：6/6/6

	
	提升高度：H=24.4m

	
	曳引机：交流永磁同步无齿轮

	
	控制方式： 单控

	
	操作系统：全电脑全集选方式

	
	控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统

	
	拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统

	
	门机：永磁变频门机

	
	曳引机位置：井道顶部机房内

	井道及轿厢尺寸
	井道尺寸(宽×深)： 2160mm*1700mm

	
	轿厢尺寸(宽×深)： 1700mm*1050mm

	
	开门净尺寸(宽×高)：  1000mm*2100mm

	
	开门方式：双扇中分门

	
	顶层高度：4500mm

	
	底坑深度：1700mm

	轿厢装潢
	侧后围壁材质：高品质喷粉钢板

	
	前围壁材质：高品质喷粉钢板 

	
	轿门材质：高品质喷粉钢板  

	
	光幕保护：进口WECO光幕

	
	轿顶型号：

	
	地板型号：PVC塑胶地板

	
	照明设施：高效节能专用灯具，日光型照明

	
	通风设施：低噪音风机通风

	
	通讯设施：隐藏式对讲装置

	
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方

	操纵盘
	型    号：分体式操纵箱

	
	面板材料：不锈钢

	
	显示类型： 6.4英寸液晶显示

	
	按钮类型：新技术方形塑料按纽,微动开关

	外呼
	面板材质：发纹不绣钢无底盒

	
	按钮类型：方形塑脂按纽，登记带辉光高亮显示

	
	显示类型： 2.9英寸液晶显示

	厅门及门套
	厅门材质：高品质喷粉钢板

	
	门套类型：高品质喷粉钢板

	
	门套尺寸： 小门套

	电力提供
	动力电源：电压：380V±7%频率：50Hz相数：3相5线制，零线和地线始终分开

	
	照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相

	
	


电梯售后维护方面：
1、
电梯质保服务期为12个月。
2、
在电梯使用现场，将专业维修保养人员为电梯进行巡回维护保养。

3、
每台电梯的维护周期根据情况可缩短。

4、
维修保养人员每三个月向业主方提交一份有关电梯维修保养情况的报告。

5、
对业主方某些在运行时间上有特殊要求的电梯，在维护时间上，将充分考虑业主方的安排。

6、
如在产品质保期内发生问题，厂商接到通知后将及时进行更正。

7、
在产品质保期结束前厂商业为主方电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并免费矫正发现的问题。

8、
在业主方与厂商的维护单位签订电梯维修保养合同后，对业主方电梯进行24小时热线服务。

9、
每台电梯的维护周期将被控制在半个月左右。

10、为业主方提供全天候24小时电梯紧急维修服务

11、每年免费一次“年度安全检查”，每五年一次“负荷调整试验”（免物料费）。

	电梯基本功能（1-25项）

	1、集选控制

	在信号控制的基础上把呼梯信号集合起来进行有选择的应答

	2、轿厢警铃

	当乘客按轿厢操纵盘上报警按钮时，置于轿顶的警铃响起

	3、满载直驶

	轿厢满载时不响应外呼信号，执行轿内信号

	4、自动返回基站

	当轿厢在设定时间内无外呼和内选时，电梯将自动返回设定楼层（基站）

	5、轿内照明风扇自动控制

	在规定时间内无呼梯信号，轿厢内照明及风扇会自动关闭以节约能源

	6、反向指令自动消除

	轿厢运行时自动消除操纵箱的反向登记楼层信号

	7、端站保护

	档电梯行驶至终端楼层时，未降至系统设定的速度时，保护装置将强制减速，保证安全

	8、楼层间距自学习

	系统自动记录各层高度，在电梯运行时进行精确的距离控制。

	9、轿厢到站钟

	当电梯运行到站时，轿厢到站钟会发出响亮的钟声提醒乘客

	8、故障自诊断

	系统可以自动诊断并记录电梯的故障信号，使用专用工具可以迅速排除故障。

	10、驱动设备过热保护

	如电机温度超过限定值，则电梯将就近停靠，保持开门状态，待温度恢复后自动恢复正常工作

	11、关门力矩保护

	如轿厢门关闭时发生机械卡阻，当力矩超过预定值时，电梯门将重新开门

	12、速度异常检测功能

	系统通过对编码器反馈信号与系统给定速度的比较对电梯运行速度进行控制，一旦两者差值超出系统允许的范围，系统进入保护，电梯停止运行

	13、接触器异常检测功能

	系统根据接触器控制命令状态检测主接触器的反馈，如发现异常，系统进入保护，电梯停止运行

	14、电网异常检测功能

	电网波动幅度超过一定的安全范围，系统进入保护状态，电梯停止运行

	15、消防紧急迫降功能

	大楼发生火警时，系统接收信号后，将取消所有指令和登记型号，驱动电梯返回消防层，开门疏散乘客，并向消防中心提供迫降信号（控制柜与消控中心的预埋线路用户自理）

	16、防捣乱保护

	轿厢载重与实际信息进行比较，如乘客较少，指令过多，系统会自动取消已登记的轿内信号

	17、光幕门保护

	在电梯入口形成光幕防护网，每一扫描循环内有超过94束红外线，反应时间少于0.1秒。

	18、自动泊梯

	电梯将运算不同的楼层信息，并控制各台电梯自动停泊在不同楼层，提高效率

	19、五方对讲

	轿厢、轿底、轿顶、机房和监控室之间的一个对讲系统。

	20、司机操作

	在司机状态下，电梯的运行由专业的电梯司机控制

	21、独立操作

	独立操作下，电梯将脱离并联或群控组，不在应答外召唤信号，类似司机操作

	22、轿厢内应急照明

	轿厢内设有应急照明装置

	23、轿厢警铃

	发生紧急情况，乘客可按动轿内操纵箱上报警按钮，通知外界

	24、机房紧急电梯运行

	控制柜内设有机房紧急电梯运行装置，发生紧急情况时，可由装也检修人员在机房操作该装置。

	25、锁梯开关

	锁体开关动作后，系统消除所有登记信号，带电梯响应完轿内指令后，自动返回基站，并显示锁梯



