通化市环境监测站国家

环境空气监测网建设项目（城市

环境空气自动监测子站站房建设

项目）技术要求
   一、投标人资格要求：供应商应具备的条件：
（1）合格的供应商必须符合《政府采购法》第二十二条的相关规定：

A．具有独立承担民事责任的能力
B．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
C．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
D．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
E．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
F．法律、行政法规规定的其他条件；

（2）合格的供应商必须具有与本项目相适应的经营范围；

（3）投标方近年内，在东北三省及内蒙古地区有空气自动监测子站站房中标工程实例，站房仍在正常使用。

二、 采购内容: 净化彩钢板环境空气监测子站站房。站房由站房房体（带房顶护栏）、电气设备和防雷装置3部分组成。

站房总体要求：严格控制站房重量，站房整体结构可靠。各类设备、设施、物品在站房设计时均要考虑连接可靠性与安放稳定性，避免在使用过程中出现松动松旷、变形移位等现象，保证仪器与设备安全。充分考虑站房的防腐密封性，防水、防雨、防尘。站房与各系统要充分考虑减震、降噪、隔音等要求，从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作，并保证内部人员良好舒适的工作环境。

1、环境条件:
1.1 工作温度：-40℃～50℃；
1.2 相对湿度：0％～99％ 
1.3 工作风速：0m/s～20m/s
1.4 三防要求：具有良好的防潮、防腐蚀、防尘能力。

 2、站房房体要求:

2.1 房体尺寸
站房1：房体外形尺寸不小于：3m×5m×2.65m(长×宽×高)，站房地基基础3.5m×5.5m×0.15m混凝土浇筑，并与气象设备底座同时浇筑。
站房2：房体外形尺寸不小于：5m×6m×2.65m(长×宽×高)，站房地基基础5.5m×6.5m×0.15m混凝土浇筑，并与气象设备底座同时浇筑。

2.2  房体结构形式要求

站房内外墙采用不小于0.5厚彩钢板板材，板材间采用插入式拼装结构，有足够的强度，并防止漏水。前、后、左、右、屋顶采用双层净化彩钢板、超厚保温层，厚度100mm(中间保温层为阻燃聚苯乙烯)、坚固耐用、保温效果好；门选用标准防盗门或净化密封门双密封结构进行安装；屋顶安装护栏，充分考虑工作人员的安全与方便；站房底部为槽钢拼装结构，底面采用钢方管支架结构，支架与地面架空100mm的间隙，具有通风、防潮的特点。下框架四周采用100mm（高）*48mm（宽）槽钢，拼装结构、螺丝固定，有足够的强度，每个面焊接几个碳钢板并开孔，用φ10膨胀螺栓安装在混凝土基础上。组焊后具有足够的强度和刚度，根据站房内各部件安装需要。中间玻璃隔断将站房平均分为两个屋，隔断安装门，从设备间进入到备品间。

2.3 在缓冲间和仪器房中间采用玻璃隔断并安装密封门，保障仪器间的温度、环境更加稳定。

2.4 屋顶安装护栏，采用不锈钢圆管进行安装，并于顶部进行连接固定，高度75cm，两层结构，美观大方，应充分考虑工作人员的安全与方便。

2.5 站房地板：选用防静电地板，美观实用、防尘防潮。

2.6 为方便工作人员到屋顶操作，室外安装钢制踏步直梯，直梯宽度700，两边安装不锈钢扶手，登顶处设置平台，力求安全方便。

2.7 电源电气系统设计

配电箱内配置3×10A三相电度表1个、40A空气漏电保护总开关1个；

分三组单相220V/20A，各相分别设20A空气开关一个。具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、空调和照明一相；

室内空调插座1个（220V/16A），其余安全电源插座6个，其中3个稳压3个非稳压（220V/10A带地线插孔）；

室内插座线缆为4mm2的铜芯线，照明线缆为2.5 mm2的铜芯线，所有布线均用PVC线槽明敷；

照明采用40W节能日光灯2盏； 

排风部分，安装排风扇1组，保证室内空气流通良好。

 备品间安装节能照明灯1盏、空调插座一个，安全插座6个，并安装排风扇

2.8 智能稳压电源

● 两路输出：将三相380V电源分解成A/B两路单相稳压电源； 

● 过欠压保护：当A、B路电压输出过高或过低时，过欠压保护器能够及时切断输出电压，以防止烧毁监测仪器，当电压恢复正常时自动接通电源

● 高温保护：当空调故障引起站房温度过高时，能够自动切断总电源，以防止仪器烧毁，当温度恢复正常后自动接通电源

● 火警自动保护：当有火警时，能够自动切断总电源

● 自动恢复供电：当停电后再来电时，本系统会自动恢复供电

2.9  空调：为保证站房内工作温度，站房内部配备2P全自动变频冷暖空调，空调具备记忆功能，来电自启动。

3.0  消防系统

选用站房用悬挂贮压式自动消防系统。当保护区发生火灾时，热敏线迅速传导火灾信号,启动灭火装置，自动喷放灭火剂灭火，防护区发生火灾，环境温度上升至灭火装置设定的公称动作温度时，无论热敏线是否动作，灭火装置自动启动喷放灭火剂灭火，灭火装置与报警控制器联用时，组成站房内自动灭火系统。

3.1 综合防雷

直击雷防护：外部直击雷防护设施必须满足对保护物体的保护半径；

电源三级防雷、电话信号防雷；

接地：要求接地电阻值小于4欧姆。

等电位连接要求：为防止因设备间的电位差而造成的损坏，要求个主要设备间做可靠有效的等电位连接。

综合防雷工程施工要求：施工作业必须符合规范要求，避免重复施工等问题的出现，以达到规范、科学、经济的施工目的。

3.2 工作台、电脑桌椅、文件柜

三、站房外线路改造：

两处站房需分别更换200米和100米4*252绝缘电缆、计量箱、空气开关等相关设施。

四、分别新建12米和10米两处上楼踏步楼梯。

要求安全、美观、耐用。带遮雨棚。楼梯骨架为钢结构，不锈钢扶手。

五、屋顶防水工程

    两个站房支撑面屋顶防水工程。分别为65m2和210m2。

